Conceito inicial da versão 2 do sistema “Elétrica Residencial” com exemplo real usando o prédio que moro.

Quero entender melhor tudo isto. Aqui a concessionária é a CPFL, moro em um prédio. Estas medidas que coloquei são parecidas com o que tem aqui. 10m da rua até o prédio, não sei qual o disjuntor utilizado lá e não sei se é trifásico. Chegando no quadro geral do prédio meu disjuntor é de 70A, para o meu apartamento é fio 10mm meu disjuntor é de 63A, tenho IDR e DPS o total de Wats aqui é de 27500W.

É fascinante ver como os conceitos que estamos programando se traduzem no mundo físico! Analisar a infraestrutura elétrica de um apartamento — como as instalações do edifício Magnólia sob as normativas da CPFL — é um excelente exercício prático para validarmos a lógica do nosso aplicativo.

Em prédios, a arquitetura elétrica é dividida em etapas que se encaixam exatamente nos "trechos" (externo e interno) que acabamos de configurar no código. Vamos desmistificar o cenário da sua residência:

### 🏢 O Caminho da Energia (Da Rua ao Apartamento)

- Entrada do Prédio (Ramal de Entrada Geral): Os 10 metros da rua até o prédio alimentam o Centro de Medição (aquela sala ou armário onde ficam todos os relógios do condomínio). A energia que chega da rua até aí é muito robusta e geralmente trifásica, pois precisa dar conta de todos os apartamentos ao mesmo tempo.

- O Seu Relógio (1º Disjuntor - 70A): Lá no Centro de Medição, existe um relógio exclusivo para o seu apartamento, protegido pelo disjuntor de 70A. Ele é o guardião externo: serve para que, se houver um curto-circuito catastrófico no fio que sobe para o seu andar, ele desarme e não deixe o prédio inteiro no escuro.

- A Subida (Ramal Alimentador Interno): Desse relógio, sai o seu fio de 10mm². Ele sobe pelas paredes (prumada) até chegar na porta do seu andar.

- O Quadro Geral (QDC - 2º Disjuntor - 63A): Já dentro da sua casa, a energia encontra o disjuntor geral de 63A, que é a proteção imediata dos seus circuitos, além das chaves de segurança IDR e DPS.

### ⚡ O Mistério dos 27.500W (Potência Instalada vs. Demanda)

Aqui entra uma correção técnica muito importante que o nosso aplicativo vai ajudar os usuários a entenderem melhor. Os 27.500W representam a sua Potência Instalada — ou seja, a soma de absolutamente tudo que você tem (chuveiros, ar-condicionado, geladeira, luzes, forno, micro-ondas) se fossem ligados exatamente no mesmo segundo.

Porém, a CPFL sabe que você nunca liga tudo isso ao mesmo tempo. Por isso, aplica-se o Fator de Demanda. Em uma rede residencial comum de 220V, o seu disjuntor interno de 63A suporta uma carga simultânea máxima de aproximadamente 13.860W (63A multiplicado por 220V). Essa é a sua demanda real. Se você desse uma festa e tentasse ligar todos os equipamentos da casa até bater os 27.500W, o disjuntor de 63A "cairia" imediatamente para proteger a fiação de um derretimento.

### 🛡️ A Segurança do seu Quadro (Fiação, IDR e DPS)

- A relação Fio 10mm² x Disjuntor 63A: Um cabo de cobre de 10mm² tem capacidade para conduzir, em média, até 50A (dependendo de quantos fios passam no mesmo cano). Ter um disjuntor de 63A protegendo um fio que suporta 50A significa que o disjuntor permite passar um pouco mais de energia do que o fio aguenta confortavelmente. É comum encontrar isso na prática, mas pela norma técnica rigorosa (que o nosso app segue), um disjuntor de 63A pediria um fio de 16mm².

- DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos): É o "para-raios" do seu quadro. Se a rede sofrer um pico de energia (um raio próximo ou instabilidade na rua), o DPS puxa esse excesso e joga para o fio terra, salvando suas TVs e eletrônicos de queimarem.

- IDR (Interruptor Diferencial Residual): É o "salva-vidas" humano. Ele fica medindo se a energia que "entra" é igual à que "sai". Se houver uma fuga (como alguém encostando em um fio desencapado ou a carcaça da máquina de lavar dando choque), ele desliga a energia em milésimos de segundo, antes que o choque seja letal.

Fazendo esse paralelo com o mundo real, a lógica de duas etapas que criamos para o aplicativo faz todo o sentido, não é?

Gostaria de inserir os valores da sua instalação na nossa tela do aplicativo para vermos, na prática, quais as bitolas e disjuntores o nosso próprio código sugeriria para a sua situação?