Normas das instalações elétricas residenciais

Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m).

No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) que aquele espaço é obrigado a ter por segurança.

Exemplos Práticos de Cálculo de Perímetro

Para descobrir o perímetro de um cômodo retangular ou quadrado, basta somar a largura de todas as paredes:

- Exemplo 1: Quarto Comum (3 metros de largura por 4 metros de comprimento)

  - Soma das paredes: \(3 + 4 + 3 + 4 = 14\text{ metros}\).

  - O perímetro a ser digitado no app é 14.

- Exemplo 2: Sala Quadrada (4 metros de largura por 4 metros de comprimento)

  - Soma das paredes: \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\text{ metros}\).

  - O perímetro a ser digitado no app é 16.

🔌 Por que a NBR 5410 usa o perímetro para as tomadas?

A norma estipula que as tomadas devem ser distribuídas com base na extensão das paredes para garantir que o usuário tenha pontos de energia por perto, evitando o uso perigoso de extensões e benjamins (tês):

- Salas e Quartos (Cômódos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. No seu teste do Quarto com \(14\text{m}\) de perímetro: \(14 / 5 = 2.8\), arredondando para cima, o app calculou corretamente 3 tomadas.

- Cozinhas e Áreas de Serviço (Cômodos de Serviço): Como usamos muitos eletrodomésticos portáteis, a norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.

### ⚡ Como Dimensionar e Selecionar o IDR e os DPSs

A escolha correta do IDR (Interruptor Diferencial Residual) e dos DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) é fundamental para garantir a segurança das pessoas contra choques elétricos e proteger os equipamentos eletrônicos contra raios e sobrecargas na rede.

Abaixo, detalhamos os critérios técnicos da norma NBR 5410 para dimensionar ambos de forma precisa:

## 🟢 1. Como Escolher o IDR (Proteção contra Choques)

O IDR é responsável por monitorar a corrente que entra e a que sai do circuito. Se houver fuga de corrente (por exemplo, uma pessoa a tocar num fio descascado), ele desliga a energia quase instantaneamente.

### Critérios de Seleção:

- Sensibilidade (Corrente Diferencial Residual - IΔn):

  - Até 30 mA (Alta Sensibilidade): Obrigatório em áreas molhadas (banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas externas) e recomendado para circuitos de tomadas em geral. Protege diretamente a vida humana contra choques fatais.

  - 100 mA ou 300 mA (Baixa Sensibilidade): Usado geralmente como IDR geral ou contra risco de incêndio, mas não substitui a proteção de 30 mA nas tomadas.

- Corrente Nominal (In):

  - A corrente nominal do IDR deve ser igual ou superior à corrente do disjuntor geral do quadro que o alimenta (ou do circuito que ele protege).

  - Exemplo: Se o disjuntor geral do QDC for de 40 A, o IDR deve ser de 40 A (ou superior, como 63 A). Nunca utilize um IDR com corrente nominal inferior à soma dos circuitos que passam por ele.

- Número de Polos:

  - Bipolar (Fase + Neutro ou Fase + Fase): Para redes a 127 V ou 220 V bifásicas.

  - Tetrapolar (Três Fases + Neutro): Para redes trifásicas.

## 🟡 2. Como Escolher o DPS (Proteção contra Surtos/Raios)

O DPS desvia para o sistema de aterramento os picos de tensão causados por descargas atmosféricas (raios) ou chaveamentos na rede da concessionária.

### Critérios de Seleção:

- Classe de Proteção:

  - Classe I (DPS Tipo 1): Instalado no quadro principal de entrada (QDC ou QD), especialmente em locais sujeitos a raios diretos ou que possuem linha de distribuição aérea. Suporta ondas de corrente muito intensas (10/350 μs).

  - Classe II (DPS Tipo 2): Protege contra surtos induzidos (raios distantes ou manobras da rede). É o mais comum para quadros de distribuição internos residenciais (8/20 μs).

  - Nota: É muito comum encontrar DPS combinados (Classe I + II) no mercado atual.

- Tensão Máxima de Operação Contínua (Uc):

  - O valor do DPS deve ser superior à tensão nominal da rede.

  - Em redes de 127 V, usa-se DPS com $Uc \ge 175\text{ V}$.

  - Em redes de 220 V, usa-se DPS com $Uc \ge 275\text{ V}$ ou $380\text{ V}$.

- Corrente de Descarga Máxima (Imax):

  - Capacidade máxima de corrente que o DPS suporta drenar sem se danificar. Para quadros residenciais, recomenda-se tipicamente Imax de 20 kA a 40 kA.

- Regra de Aterramento (Esquemas TT, TN-S ou TN-C):

  - Em uma instalação monofásica a 220 V (Fase + Neutro) ou bifásica, você precisará de DPS para as fases e, dependendo da concessionária/esquema, um DPS dedicado conectado ao Neutro.

⚠️ Aviso Normativo: A eficácia do IDR e do DPS depende de um sistema de aterramento (fio terra) eficiente e de um BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) em conformidade com a NBR 5410.

Algumas ideias e acréscimos técnicos que combinam perfeitamente com a norma NBR 5410:

### 1. 💡 Balanceamento de Fases (Equilíbrio de Cargas)

Se o seu projeto estiver configurado para uma entrada Bifásica ($127\text{V}-220\text{V}$ ou Fase-Fase) ou Trifásica, um dos maiores desafios de um projetista é distribuir os circuitos entre as fases de forma equilibrada.

- Como implementar: Na listagem do Quadro Geral (quadro.tsx), você poderia adicionar um identificador ou indicador visual (ex: "Fase A", "Fase B", "Fase C") ao lado de cada circuito, garantindo que a soma das potências em cada fase fique o mais próxima possível para evitar a atuação do neutro e desequilíbrios no medidor.

### 2. ⚡ Dimensionamento Físico do Quadro de Distribuição (QDC)

Além de calcular cabos e disjuntores, a norma exige prever o espaço físico interno do quadro.

- Como implementar: Criar uma aba ou seção que calcula o número de "polos" (espaço DIN ou NEMA) necessários no quadro.

  - Exemplo: Disjuntor monopolar = 1 polo, Disjuntor bipolar = 2 polos, IDR = 2 ou 4 polos, DPS = 1 polo por unidade. Isso ajuda a saber se um quadro de 12, 18 ou 24 disjuntores é o suficiente.

### 3. 📈 Memorial Descritivo Completo e Exportação em PDF

O botão "Enviar Relatório" que você criou via Share está ótimo para mensagens rápidas, mas no mercado profissional exige-se um documento formal.

- Como implementar: Utilizar uma biblioteca como expo-print para gerar um documento PDF estruturado com o logotipo, normas aplicáveis, memorial descritivo, relação de circuitos e dimensionamento geral, permitindo guardar o arquivo diretamente no telemóvel ou imprimir.

A escolha entre os sistemas monofásico, bifásico ou trifásico depende fundamentalmente da potência total calculada (demanda) e dos equipamentos que serão ligados na residência ou estabelecimento.

As concessionárias de energia no Brasil (CPFL, Enel, Neoenergia, EDP, etc.) possuem regras e limites muito claros estabelecidos em suas normas técnicas para o fornecimento em tensão secundária (baixa tensão):

### 🟢 1. Sistema Monofásico (1 Fase + Neutro + Terra)

- Quando utilizar: Residências pequenas, kitnets ou comércios de baixo consumo, onde a demanda calculada é relativamente baixa.

- Limites típicos das concessionárias: Geralmente, é permitido para demandas de até 11,5 kVA a 12 kVA.

- Tensão típica: $127\text{ V}$ (fase-neutro) ou $220\text{ V}$ (fase-neutro), dependendo da região do país.

### 🟡 2. Sistema Bifásico (2 Fases + Neutro + Terra)

- Quando utilizar: Residências médias e padrões habitacionais comuns, onde há um número moderado de chuveiros elétricos, torneiras aquecidas ou aparelhos de ar-condicionado.

- Limites típicos das concessionárias: Empregada para demandas que ultrapassam o limite monofásico e geralmente vão até 25 kVA (ou conforme a tabela de carga instalada da distribuidora local).

- Tensão típica: Permite ter circuitos a $127\text{ V}$ (iluminação/tugs) e também $220\text{ V}$ (fase-fase para chuveiros ou motores monofásicos).

### 🟠 3. Sistema Trifásico (3 Fases + Neutro + Terra)

- Quando utilizar: Residências de médio/alto padrão (com múltiplos chuveiros de alta potência a funcionar em simultâneo), residências rurais, oficinas, ou estabelecimentos comerciais e industriais de médio porte.

- Limites típicos das concessionárias: Exigido obrigatoriamente quando a demanda calculada excede o limite do fornecimento bifásico (acima de 25 kVA a 75 kVA, dependendo da distribuidora).

- Vantagem técnica: Distribui melhor as cargas pesadas ao longo de três condutores de fase, equilibrando o circuito e evitando cabos de entrada com bitolas excessivamente grossas.

### 💡 Resumo Prático para Projetos Residenciais

Uma boa prática empírica para dimensionamento em baixa tensão:

- Até $12\text{ kVA} \rightarrow$ Monofásico

- Entre $13\text{ kVA}$ e $25\text{ kVA} \rightarrow$ Bifásico

- Acima de $25\text{ kVA} \rightarrow$ Trifásico

⚠️ Nota Prática: Mesmo que a potência te permita um sistema monofásico, se a residência possuir um chuveiro de $220\text{ V}$ bifásico, a concessionária exigirá pelo menos o padrão bifásico.